# zlec. 1/P/10/2013

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH –

CPV -   4521200-6 - Roboty budowlane w zakresie budynków sportowych

CPV -   45332000-3 - Instalacje sanitarne wod.- kan.        					            CPV-    45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne                                      CPV-    45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania                                                                      CPV-    45331210-1 Instalowanie wentylacji                                                                                          CPV-    45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego                                                                CPV-    45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Lokalizacja  :  Ul. Srebrzyńska, Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w łodzi - dz.nr.34/2,obręb P- 16

Inwestor       :  Miasto Łódź

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

90- 532 Łódź , ul. Ks.I.Skorupki 21

Autor opracowania :

inż. Zbigniew Pietroń

upr.193/86/W Ł

Łódź, październik 2013r

P.P.-W.”ARCONBUD” oświadcza, iż niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna dla celu, któremu ma służyć.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO NA OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY UL. SREBRZYŃSKIEJ, PARK IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI - DZ.NR.34/2,OBRĘB P-16.

LOKALIZACJA   : UL. SREBRZYŃSKA, PARK IM. MARSZAŁKA JÓZEFA

PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI - DZ.NR.34/2, OBRĘB P-16.

ZAMAWIAJĄCY : MIASTO ŁÓDŹ

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

90- 532 Łódź

ul. Ks.I.Skorupki 21

OBIEKT :               BUDYNEK ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

SPIS TREŚCI

- WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT

  - PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

  - INFORMACJA O PLACU BUDOWY

  - ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE

  - INFORMACJE O WYKONANIU BUDOWY

  - DOKUMENTY ODNIESIENIA

  - WARUNKI ZGODNOŚCI WYKONANIA ROBÓT

  - ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT

  - SPRZĘT

  - ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1.10 UWAGI

- WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

2.1  ROBOTY BUDOWLANE

2.2  ROBOTY INSTALACYJNE

2.3  ROBOTY ELEKTROINSTALACYJNE

2.4  POZOSTAŁE ROBOTY

- WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT

1.1.  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

Budowa budynku zaplecza boisk sportowych wraz z infrastrukturą na obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej, Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego- dz.nr 34/2,obręb P-16.

Budowa obejmuje swoim zakresem następujące roboty :

1.   Roboty budowlano-montażowe ,

- wykonanie fundamentów pod kontenery

- wykonanie, dostawa i montaż kontenerów

2.  Roboty instalacyjne,

-    zewnętrzne instalacje wod.- kan.

  - wewnętrzne instalacje wod. – kan. w budynku

  - wewnętrzne instalacje c.o i wentylacji mechanicznej w budynku

3.   Roboty elektroinstalacyjne

- wewnętrzna linia zasilająca nn-0,4 kV,

- instalacja oświetlenia ogólnego,

- instalacja gniazd wtykowych i zasilania urządzeń wentylacji,

- instalacja odgromowa,

- instalacje ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej i połączeń wyrównawczych,

- tablica obwodowa instalacji elektrycznych,

- tablica „Głównego wyłącznika pożarowego”.

Ogólny opis inwestycji znajduje się w załączeniu.

1.2.   INFORMACJA O PLACU BUDOWY

# Na okres prowadzenia robót należy wygrodzić plac budowy  w taki sposób aby utrzymać

normalne warunki funkcjonowania zewnętrznej komunikacji pieszej. Do transportu materiałów należy wykorzystać istniejące wjazdy na teren działki . Wykonawca powinien zadbać o stworzenie samodzielnego zaplecza placu budowy. Biorąc pod uwagę sąsiedztwo budynków mieszkalnych, ekipy wykonawcy powinny prowadzić roboty w godzinach od 7.00 do 20.00. Wykonawca musi zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób postronnych, w szczególności dzieci .Plac budowy musi posiadać tablicę informacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 z 2001 r. poz.1555).

1.3.   ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE

# Do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń

umownych nawet w przypadku, jeśli nie są wymienione w umowie, a w szczególności :

- utrzymanie i likwidacja placu budowy z zapleczem,

- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,

- działania ochronne zgodne z warunkami bhp,

- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania,

- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,

- przewóz materiałów do miejsca ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robót przed wodą opadową,

- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających

z robót wykonywanych przez wykonawcę,

-    wygrodzenie placu budowy w taki sposób, aby nie utrudniać komunikacji zewnętrznej

Do robót specjalnych zalicza się roboty, które nie są robotami towarzyszącymi i tylko

wtedy zaliczają się do świadczeń umownych jeśli są wyraźnie wymienione w opisie

dokumentacji lub kosztorysie, a w szczególności :

- nadzorowanie robót wykonawczych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie,

- ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych

okoliczności od odpowiedzialności cywilnej,

- dodatkowe działania związane z prowadzeniem robót w czasie sezonu zimowego,

- zabezpieczenie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się

na terenie placu budowy.

Zakres robót specjalnych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie składania oferty.

  - INFORMACJE O WYKONANIU ROBÓT

# Nie przewiduje się ograniczeń, utrudnień i zagrożeń w organizacji robót. Przerwy technologiczne będą zależeć od Wykonawcy i wynikać z terminu wykonania robót,

przyjętego systemu organizacji oraz sztuki budowlanej.

Materiały i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszą posiadać stosowne certyfikaty,

deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisów wykonawczych :

- obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada 200 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126),

- ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji

(Dz. U. Nr 55 z 1993 r. poz. 250 z p. zm).

1.5.   DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawę do wykonania robót stanowią :

-     wszystkie elementy projektu budowlanego budynku zaplecza boisk sportowych na obiekcie sportowym przy ul.Srebrzyńskiej,  Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego- dz.nr 34/2,obręb            P-16 w zakresie podanym w spisie części i tomów,

- atesty materiałów i wyrobów budowlanych wymienione w p. 1.4,

- instrukcje i inne dokumenty załączone przez producentów, normy i inne przepisy wymienione w p. 2,

- inne dokumenty określone przez Zamawiającego.

1.6   WARUNKI ZGODNOŚCI WYKONANIA ROBÓT

# Warunki potwierdzenia zgodności wykonania robót z ustaleniami przyjętymi dokumentacji , normach i warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych należy prowadzić

# w oparciu o Prawo Budowlane.

1.7    ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT

# Zestawienie elementów robót znajduje się w przedmiarze robót zawartym w kosztorysach

Inwestorskich i nakładczych.

1.8.   SPRZĘT

Wymagania sprzętowe ujęte są w poszczególnych pozycjach kosztorysowych.

  - ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

# Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją

i specyfikacjami technicznymi.

  - UWAGI

Wszystkie opisy zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wymagania podstawowe. Każdorazowo należy się upewnić, czy Zamawiający nie zwiększył lub zaktualizował podanego zakresu.

- WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

2.1   ROBOTY BUDOWLANE

a.         Zakres robót :

- wykonanie fundamentów pod kontenery

- wykonanie, dostawa i montaż kontenerów

- wykonanie chodników

- Fundamenty

Stopy fundamentowe żelbetowe wylewane na mokro z betonu B20 (C16/20) zbrojonego prętami ze stali A-I i A-III z dodatkiem hydrobetu w ilości 1.5% wagowo o następujących wymiarach:

- podstawa     80 x 80 cm , h = 40 cm

- kielich         30 x 30 cm , h = 60 cm

Łączna wysokość stopy – 100cm.

Głębokość posadowienia – min.1.00 m.p.p.terenu.

Pod stopami podkłady z chudego betonu B 7.5 gr.10 cm.

Alternatywnie na płycie żelbetowej gr.30cm, wylewanej na mokro z betonu B 20 zbrojonego prętami ze stali A-III. Pod płytą należy wykonać podkład z betonu B10 gr.10cm.

Izolacja pionowa poprzez smarowanie powierzchni 2 x abizolem R+P.

Izolacja pozioma fundamentów z 2 warstw papy termozgrzewalnej np. Icopal fundament.

Uwaga ! Ostateczny  sposób i wymiary fundamentów wg. dyspozycji producenta kontenerów.

- Budynek zaplecza

Budynek zaplecza typu kontenerowego składający się z modułów o wymiarach 2500 x 6058mm i wysokości wew.2700 mm. Trzy moduły sanitarne połączone z z dziewięcioma  modułami biurowo-magazynowym .

- Konstrukcja nośna z kształtowników stalowych, zimno-giętych, zabezpieczonych antykorozyjnie przez malowanie farbą ftalową oraz poliwinylową farbą nawierzchniową

- Ściany i dach z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o grubości 150 mm .

Okładziny z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55mm, pokryte powłoką poliestrową, okładzina zewnętrzna – profilowana ), kolor biały/szary,  profilowanie zgodnie z programem produkcji producenta , okładzina wewnętrzna – gładka w kolorze białym).

- Ścianki działowe z płyt warstwowych j.w  .

- Dopuszcza się w płytach warstwowych zamiast rdzenia styropianowego rdzeń poliuretanowy.

- Podłoga z blachy stalowej, ocynkowanej i profilowanej o grubości 0.55 mm, pokryta powłoką

poliestrową, nitowaną do ramy konstrukcji oraz belek poprzecznych. Obciążalności podłogi

7kN/m2  ( poprzez  zastosowanie wzmocnionej konstrukcji )

- izolacja z wełny mineralnej o grubości:110mm.

- płyta OSB

- warstwa wierzchnia i cokoły na ścianach o wysokości 7-10cm – terrakota ( gres) matowa,

antypoślizgową, mrozoodporną.

- okna PCV (kolor biały) z nawiewnikami .

Wymagany współczynnik przenikania U = 1.6 W /m 2 K   ( U=1.1 W/m2 K dla szyby).

- w oknach żaluzje zewnętrzne w kolorze obudowy

- drzwi zewnętrzne stalowe lakierowane (ocieplane) z samozamykaczem  w kolorze białym w

wykonaniu antywłamaniowym. Wymagany współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić

U = 2.6 W / m 2 K.

-  drzwi wewnątrz lokalowe drewniane okleinowane  ( kolor biały) z otworami lub kratkami

wentylacyjnymi w dolnej części ,wyposażone w samozamykacz

-  odwodnienie systemem rur spustowych PCV wg. dyspozycji producenta

- daszki nad wejściami systemowe z poliwęglanu w ramach aluminiowych lub stalowych

malowanych proszkowo

-  attyka podstawowa lub daszkowa wykonana z blachy  trapezowej w kolorze zielonym.

Uwaga !

Dopuszcza się wykonanie budynku zaplecza w technologiach równoważnych.

b.       Materiały : beton B20 (C16/20), B7.5  stal zbrojeniowa A-I, A-III, płyty warstwowe z

rdzeniem  styropianowym lub poliuretanowym gr. 150mm w kolorze białym , wełna

mineralna  TS-200 , okna PCV (kolor biały, U = 1.6 W /m 2 K ( U=1.1 W/m2 K dla

szyby), drzwi zewnętrzne stalowe malowane proszkowo (ocieplane w kolorze białym

U = 2.6 W / m 2 K ), terrakota(gres) matowa, antypoślizgowa, mrozoodporna, kostka

betonowa, obrzeża chodnikowe ,piasek żwir ,cement itp. wg. dokumentacji

projektowej i systemowej producenta kontenera.

c.        Sprzęt : wg pozycji kosztorysowych

d.         Warunki wykonania : wg normy PN-ISO 6946 , wg. wymagań przepisów  10 pkt 8

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992 r w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 92

poz.460 ze zmianami Dz. U. Nr 102 poz.507 z 1995 r ) , PN-93/F-06101 i

PN-93/F- 06102, PN-88/B- 02855 , PN-P-87051, PN-B- 06200:1997, PN-B-03215:1998,

PN-ISO6946.

2.2.   ROBOTY INSTALACYJNE

a.       Zakres robót

-wykonanie instalacji zewnętrznej wodno-kanalizacyjnej,

-wykonanie wentylacji mechanicznej wyciągowej,

-wykonanie instalacji grzewczej

-wykonanie instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej,

Zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur tworzywowych Dn 160

- wykonanie instalacji wodociągowej z rur tworzywowych 40/32

- wykonanie bezodpływowego zbiornika typu szambo o poj. 10dm3

- wykonanie włączenia (za wodomierzem) instalacji wodociągowej w istniejącej studni wodomierzowej

Wentylacja mechaniczna wyciągowa

- roboty przygotowawcze

- montaż dachowych wentylatorów nawiewnych na podstawach tłumiących – szt. 3

- montaż dachowych wentylatorów wyciągowych na podstawach tłumiących – szt. 3

- montaż wentylatorów wyciągowych o wydajności 100m3/h (włączanie światłem) – szt. 2

- montaż kratek nawiewnych – szt. 9

- montaż kratek wyciągowych – szt. 10

- wykonanie prób i regulacji instalacji,

- kontrola jakości.

Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania

-roboty przygotowawcze

-montaż grzejników elektrycznych – szt. 10

-kontrola jakości.

Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna

-roboty przygotowawcze

-montaż  urządzeń sanitarnych,

-montaż  rurociągów wody użytkowej,

-montaż  pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej,

-montaż armatury wg Dokumentacji Projektowej,

-montaż elektrycznego podgrzewacza wody o poj. 80l – szt. 3

-montaż przepływowych term elektrycznych – szt. 2

-włączenie instalacji do zewnętrznej instalacji wod.-kan.

-wykonanie prób szczelności

-wykonanie płukania i dezynfekcji rurociągu wodnego

-wykonanie izolacji termicznej rurociągów wodnych, wg Dokumentacji Projektowej,

-kontrola jakości,

b.       Materiały

Wentylacja mechaniczna wyciągowa:

Urządzenia wg Dokumentacji Projektowej:

-wentylatory dachowe nawiewne i wyciągowe

-podstawy dachowe tłumiące

-filtry kanałowe

-nagrzewnice elektryczne

-kratki wentylacyjne  nawiewne i wyciągowe

-kanały wentylacyjne z  blachy stalowej ocynkowanej o śr. 160mm

Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania:

Urządzenia wg Dokumentacji Projektowej:

-grzejniki elektryczne

Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna :

Urządzenia wg dokumentacji projektowej:

- rury i kształtek z polipropylenu PR-R typu Stabi

- rury PVC,

- zawory odcinające kulowe,

- baterie:  umywalkowe, miski ustępowej

- umywalka, miska ustępowa,

- połączenia elastyczne pod baterie,

- wywietrzak dachowy kanalizacyjny,

- elektryczny podgrzewacz

- przepływowe termy elektryczne

Instalacja zewnętrzna wodno-kanalizacyjna :

- rury PVC i PEHD

- zbiornik bezodpływowy

- zawór odcinający Dn32

c.          Sprzęt : wg pozycji kosztorysowych

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji sanitarnych zastosuje sprzęt, gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii robót.

d.          Warunki wykonania :

Całość prac przy wykonaniu instalacji sanitarnych wykonać należy pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Techniczną.

Wszystkie prace montażowe, próby i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami      technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – zeszyt 5 – COBRTI 09/2002” , „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” ISBN 83-88695-12-6 zeszyt 6, "Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania” ISBN 83-88695-02-9 zeszyt 2, COBRTI INSTAL, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt nr 12, „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - zeszyt nr 7”  oraz zgodnie z przepisami bhp oraz wg norm: PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, PN-B-02863, PN-B-02864, PN-B-02865, PN-B-06050, PN-92/B-10729, PN-91/B-10728, PN-81/B-10700, PN-85/B-10702, PN-81/B-10725, PN-84/B-10735, PN-82/M-54910 i zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.

2.3   ROBOTY ELEKTROINSTALACYJNE

a.         Zakres robót :

- wewnętrzna linia zasilająca nn-0,4 kV,

- instalacja oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego,

- instalacja gniazd wtykowych i zasilania urządzeń wentylacji,

- instalacja odgromowa,

- instalacje ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej i połączeń wyrównawczych,

- tablica obwodowa instalacji elektrycznych,

- tablica „Pożarowego wyłącznika prądu”,

b.	Materiały :

Wewnętrzna linia zasilająca nn-0,4 kV :

- kabel YKY-1kV,

- bednarka ocynkowana,

- folia ochronna koloru niebieskiego.

Instalacja oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego pomieszczeń :

- oprawy świetlówkowe przykręcane JP-44 i JP-65,

- listwy instalacyjne PCV,

- przewody YDYżo-750V,

- osprzęt natynkowy JP-44 i JP-55.

Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urządzeń wentylacji :

- listwy instalacyjne PCV,

- przewody YDYżo-750V,

- osprzęt natynkowy JP-44 i JP-55.

Tablica obwodowa instalacji elektrycznych :

- obudowa metalowej z drzwiami pełnymi, min. JP-42,

- pola odpływowe z aparatami modułowymi do montażu na szynach TH.

Tablica „Głównego wyłącznika pożarowego” :

- obudowa naścienna izolacyjna JP-65,

- rozłącznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym napięciowym,

- wyłącznik pożarowy (przycisk sterowniczy z lampką kontrolną zadziałania) w obudowie

naściennej izolacyjnej przeszklonej koloru czerwonego,

- przewody HDGs 500V.

Instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych :

- drut stalowy ocynkowany  8 mm,

- bednarka ocynkowana 30x4 mm,

- złącza kontrolne,

- przewód LYżo – 750 V.

c.        	Sprzęt: 	  wg pozycji kosztorysowych

d.        	Warunki wykonania robót elektrycznych:

- Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. nr 75/2003, poz. 690 z

późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. nr 109/2010,

poz. 719.

- normę PN-IEC 60364	- „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

- normę PN-EN 12464-1	- „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

- normę PN-EN 62305-1 	- „Ochrona odgromowa. Zasady ogólne”.

- normę N-SEP-004         	- „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”.

oraz dodatkowo, pomocniczo:

- Rozporządzenie MGiEA oraz AGTiOŚ z dnia 09.04.1977 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia

oświetlenia elektrycznego.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom V instalacje

elektryczne.

2.4    POZOSTAŁE ROBOTY

a. Zakres robót :

# Powyższe ustalenia wg p. 2.1, 2.2., 2.3, 2.4. dotyczą robót, których wykonanie objęte są

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia

2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla

budownictwa (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 456) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju

Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniającym rozporządzenie

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla

budownictwa (Dz. U. Nr 101 z 2001 r. poz. 1104).

Uszczegółowienie wymagań w odniesieniu do wymienionych robót, oraz podstawę

wykonania i odbioru w odniesieniu do robót nie wymienionych, stanowią :

- ’’ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych’’

- instrukcje ITB,

- instrukcje producentów (dostawców),

- inne aprobaty i certyfikaty związane z poszczególnymi materiałami i wyrobami budowlanymi.

# Opracował :

# inż. Zbigniew Pietroń