Informacje dotyczące instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej i gazu

- Budynek Hali Sportowej podłączony jest z miejską siecią wodociągową, rurą żeliwną Ø125mm z wodomierzem sprężonym  Ø100mm od strony ul. Skorupki (drugie projektowane podłączenie Ø100mm od ul. Żeromskiego nie zostało wykonane).

Główne przewody wodociągowe są z rur ocynkowanych Ø100mm, które pierścieniem wokół budynku zasilają instalację hydrantową p.poż (piony) oraz urządzenia sanitarne. Odgałęzienia zasilające piony wody gospodarczej posiadają zawory odcinające.

- Średnice poziomych odgałęzień do pionów hydrantowych wynoszą Ø65mm. Wszystkie hydranty pożarowe są średnicy Ø50mm (za wyjątkiem HP25 który znajduje się na przyziemiu od ul. Radwańskiej). Piony hydrantowe Ø65mm i Ø50mm hydrantów położonych na górnych kondygnacjach zakończone są rurociągami Ø20mm sprowadzonymi do WC co zapobiega zagniwaniu wody w pionach za wyjątkiem 4-ch hydrantów Ø50mm na dachu hali.

- Stan techniczny rurociągów ocynkowanych Ø100mm ze względu na ślady doraźnych napraw, oraz długoletni okres pracy, jak również brak drugostronnego zasilania moim zdaniem wymaga ich wymiany i wyraźnego podziału na sieć hydrantową i sieć wody gospodarczej.

Ciśnienie miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Ks. Skorupki winno gwarantować wydatek 2-ch czynnych hydrantów w najwyższym miejscu Hali (z wyjątkiem strat ciśnienia w sieci wewn. I na wodomierzu) 10 l/s co moim zdaniem jest wątpliwe.

3a	Piony hydrantowe prowadzone są w bruzdach

- Sugestia aby zapewnić wymagane ciśnienie i wydatek hydrantów pożarowych położonych najniekorzystniej przy ewentualnej przebudowie instalacji wodnej poprzez budowę pompowni pożarowej jest właściwa i słuszna.

- Instalacja gazowa w budynku

Zasilana jest:

- Od strony ul. Skorupki przewodem Ø65mm, gazomierzem zlokalizowanym w piwnicy z którego przewodem Ø25mm zasila trzon kuchenny w kuchni restauracyjnej (II p). Stan instalacji jest dobry.

- Od strony ul. Żeromskiego przewodem Ø100mm, zasila kocioł gazowy w kotłowni. Stan techniczny instalacji jest dobry. Nie stwierdzono czynnych urządzeń sygnalizacyjnych i zabezpieczających poza zabezpieczeniem palnika kotła.

mgr inż. Andrzej Zakrzewski

Łódź, listopad 2010r.