ZAKŁAD PRJEKTOWANIA,

NADZORU BUDOWLANEGO I RZECZOZNAWSTWA

93 – 221 ŁÓDŹ ul. Standego nr. 5/6 tel./fax 42 643-27-26, 604464545, e-mail: biuro@zaklad.lodz.pl, WWW.zaklad.lodz.pl

I N W E N T A R Y Z A C J A

INSTALACJI WOD-KAN

OBIEKTU HALI SPORTOWEJ

Zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Skorupki 21

Nazwa zadania:	Usługa wykonania operatu p.poż. wraz z

Niezbędnymi inwentaryzacjami obiektu Hali

Sportowej przy ul. Ks. Skorupki 21

Inwestor:             	Gmina Miasto – Łódź

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łódź ul. Ks. Skorupki 21

Osoba reprezentująca firmę:                                    Autor opracowania:

………………………………………….           mgr inż. Andrzej Zakrzewski

nr. upr.616/63

………………………………………

Data opracowania inwentaryzacji

listopad 2010 r.

Spis treści:

- Przedmiot opracowania

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Opis obiektu i instalacji

- Ocena stanu technicznego

Spis rysunków:

Sytuacja							rys. Nr. 1

Rzut piwnic							rys. Nr. 2

Rzut parteru							rys. Nr. 3

Rzut I piętra							rys. Nr. 4

Rzut II pietra						rys. Nr. 5

Rzut III piętra						rys. Nr. 6

Rzut dachu							rys. Nr. 7

Aksonometria						rys. Nr. 8

Załączniki fotograficzne dot. stanu technicznego instalacji.

OPIS TECHNICZNY

Do inwentaryzacji instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowej, oraz instalacji p.poż. w obiekcie Hali Sportowej w Łodzi, przy ul. Ks. Skorupki 21

- Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istniejących instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz p.poż., wraz z oceną stanu technicznego zinwentaryzowanych instalacji w obiekcie Hali Sportowej w Łodzi przy ul. Ks. Skorupki 21

- Podstawa opracowania:

Podstawą opracowania są:

- zlecenie inwestora

- aktualne podkłady architektoniczne

- wizja lokalna i pomiary w terenie

- Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje inwentaryzację instalacji

- wodociągowej, c.w.u., cyrkulacji

- kanalizacyjnej

- instalacji hydrantów i sieci p.poż.

- Opis obiektu i instalacji

Obiekt położony jest w kwadracie ulic:

Al. Politechniki, Skorupki, Stefanowskiego

Główne doprowadzenie wody do Hali wykonane jest rurociągiem

żel. wodociągowym ø125 mm od strony ul. Skorupki.

Drugie zasilenie zgodnie z ówcześnie obowiązującym Zarządzeniem Min. Gosp. Komunalnej Nr. 4  z dn. 4.11.1954 r.

Zaprojektowano od ul. Żeromskiego, aby spełnić warunek doprowadzenia wody od dwóch ulic. Podłączenie to nie zostało wykonane. Dopływ wody od ulicy Skorupki wg ustaleń z ZW i K w Łodzi wynosi 29,85 l/sek. W tym 20 l/s woda pożarowa ( 4 prądy wody po 5,0 l/s ). Wewnątrz hali woda przepływa obustronnie tworząc zamknięty pierścień. Instalacja wodociągowa wewn. wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.

Skrzynki ( szafki ) hydrantowe są kryte, wykonane w/g podanego przez Komendę Straży Pożarnej w Łodzi wzoru obowiązującego w okresie montażu.

Dopływ wody zimnej i ciepłej dla sanitariatów wykonany jest z rur stalowych ocynkowanych, biegnie pod tynkiem. Piony kanalizacyjne wykonane

są rur żeliwnych i biegną też pod tynkiem.

Ponieważ w trakcie inwentaryzacji, ze względu na czynną halę nie było możliwości wykonania odkrywek w pomieszczeniach co wiąże się z rozkuciem ścian, glazury, podłóg, przy inwentaryzacji ustalono lokalizację pionów biegnących na zewnątrz w części podpiwniczonej budynku.

Lokalizację pokazano na rzutach piwnic oraz rzutach poszczególnych kondygnacji. Ścieki sanitarne jak i wody deszczowe z hali odprowadzone są do kanalizacji miejskiej ogólnospławnej.

Przykanaliki do kanału miejskiego pokazano i oznaczono kolorem brązowym na sytuacji obiektu w skali 1: 500 wg danych z 5 października 2010 r. z zasobu Miejskiego Ośrodka Geodezyjnego w Łodzi.

Piony i poziomy kanalizacyjne w hali wykonane są z rur żeliwnych, przykanaliki z rur kamionkowych.

Ze względu na rozległość budynku wykonano 2 – podłączenia do sieci gazowej: od ul. Skorupki – zasilające w gaz kuchnię gazową w Restauracji, oraz od ul. Żeromskiego zasilające kocioł gazowy zlokalizowany w części podpiwniczonej. Przebieg rurociągów gazu pokazano na rzutach i oznaczono kolorem żółtym.

- Ocena stanu technicznego instalacji.

Pozwolenie na budowę hali udzielone zostało 7.07.1948r.natomiast pozwolenie Nr.1110/56 na budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest z dnia 17.10.1956 r. Wnosić należy, że wykonana instalacja ma ok. 50 lat, a zatem pomimo doraźnych zabiegów związanych ze zmianami funkcji niektórych pomieszczeń, wykonanych uzupełnień i zmian oraz napraw, które stwierdzono w trakcie inwentaryzacji ogólnie można stwierdzić, że instalacja wodociągowa, centr. wody ciepłej cyrkulacji, a szczególnie instalacji kanalizacyjnej poziomej powinna być wymieniona na nową. W wypadku jakiejkolwiek modernizacji obiektu istniejące pomieszczenia piwnic wymagają znacznych zmian funkcji pomieszczeń, likwidacji TOPL wg aktualnego stanu wiedzy dot. Rozwiązań, oraz nowych urządzeń wentylacyjnych, przebudowy murowanych kanałów wentylacyjnych mech. oraz uporządkowanie przebiegu rurociągów wodociągowych, ciepłej wody, oraz kanalizacyjnych – dostosowanych do nowej funkcji obiektu.

Wniosek końcowy.

Stan techniczny instalacji wodociągowej, wody ciepłej oraz kanalizacyjnej określić należy jako zły, wymagający wymiany.

Szczegóły pokazano w części fotograficznej załączonej do niniejszego opracowania.

Opracował

mgr inż. Andrzej Zakrzewski

Łódź, listopad 2010 r.